- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 洪江同新精神病医院床位扩建项目

建设单位（盖章）： 洪江同新精神病医院

编制日期：       2024年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

洪江同新精神病医院床位扩建项目修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目扩建工程内容，明确新增床位布置情况，明确依托工程的可依托性。核实柴油发电机的设置情况，核实洗衣房的供热情况 | 见P15-18 |
| 2 | 细化说明科室设置情况，核实产排污内容。核实检验室检测内容，核实特殊废水产生情况 | 见P15-18、P21-23 |
| 3. | 在完善项目水系图的基础上，核实水环境保护目标。核实废水产生量，核实项目排水体制，加强项目废水处理工艺可行性分析论证，根据周边纳污条件，完善项目排水方案，核实排水去向及排水路径。核实污水处理站消毒剂的类型。细化说明污水处理站的污泥处置方式。 | 见P39-39，P21-23，P42-50；见P20 |
| 4 | 核实项目医疗废物种类及产生量 | 见P54-60 |
| 5 | 完善附件附图，完善环境保护措施监督检查清单 | 见附图8、P68-70 |

# 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	71

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 区域水系图

附图3 项目总平面布置图

附图4 医院雨水、污水排放去向图

附图5 环境保护目标图

附图6 监测点位图

附图7 现场照片

附图8 项目与沅水特有鱼类水产种质资源保护区及安江镇饮用水源保护区位置关系图

附件：

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 医疗机构执业许可证

附件4 床位变更登记文件

附件5 环评批复

附件6 原环评验收意见

附件7 排污登记表及登记回执

附件8 应急预案备案表

附件9 医院现有医疗废水监测报告（2024.2-4）

附件10 危险废物委托处置合同

附件11 医院污水处理系统运行管理台账

附件12 现状监测报告
附件13 会议纪要及签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洪江同新精神病医院床位扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 向同松 | 联系方式 | 15367451919 |
| 建设地点 | 洪江市安江镇两眼塘 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°9′13.343″，北纬27°17′17.936″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84-108医院 841 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 51.96（扩建项目） | 环保投资（万元） | 43.5（扩建项目） |
| 环保投资占比（%） | 83.7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为医院扩建床位项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康中1、医疗卫生服务设施建设中精神卫生专科医院和康复医院（ 中心）”。本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012 年本）》《禁止用地项目目录（2012 年本）》中规定的限制、禁止用地项目类别，属于允许类项目，因此本项目建设符合国家和地方产业政策。 - 建设项目“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于医院内，不新增用地，不在生态保护红线范围内，不属于《湖南省生态保护红线》中的重点保护地。因此，项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：项目纳污水体新田溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准；环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目所产生废水经医院污水处理站处理后直接排入新田溪；污水处理站废气定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，加强绿化处理排放对环境空气质量影响较小；项目采取选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振等措施能满足声环境质量标准。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目为医院项目，不属于高耗能行业。项目运营期用电均依托乡镇供电系统和乡镇供水系统，用水采用山泉水，生活供水系统采用高效节能供水设备，采用节水型卫生洁具；照明节能型灯具；风机、泵类等设备采用低耗能设备。项目以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染并贯彻清洁生产原则。因此，本项目的建设不会超出区域资源利用上限。 ④生态环境准入负面清单 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12），本项目位于湖南省怀化市洪江市安江镇两眼塘，为优先保护单元，环境管控单元编码ZH43128110002。主体功能定位为国家级重点生态功能区；经济产业布局为农业、养殖业、矿产开采、生态旅游；主要环境问题为农村生活垃圾、生活污水和农业面源污染问题；小水电建设对生态环境造成一定影响。 表1-1 本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的符合性分析一览表 《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行; 符合要求，详见下表1-2; 符合. 污染物排放管控; （2.1）到2020年，安江、托口、江市、沅河等重点建制镇具备污水收集处理能力，全市建制镇生活污水处理率达到70%以上。 （2.2）完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。开展非正规垃圾堆放点排查整治。禁止直接焚烧和露天堆放生活垃圾; （2.1）本项目位于安江镇两眼塘，污水管网尚未铺设至项目附近； （2.2）本项目生活垃圾交由乡镇环卫部门处置，不直接焚烧和露天堆放，符合要求; 符合. 环境风险 防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 符合要求，详见下表1-2; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）强化能源消费总量和强度“双控”考核，2020年单位GDP能耗较2015年下降16%。减少原煤消耗，提高天然气在一次能源消费结构中所占比例。; 本项目非高能耗项目，采用乡镇供电：项目供水采用山泉水，将根据要求制定严格的管理制度，加强医院各环节的用水管控。符合相关管控要求; 符合. 表1-2 建设项目与怀化市“三线一单”环境管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）加大沅水、舞水、渠水、巫水、溆水、 辰水、酉水等主要河流及五强溪、托口、大洑潭、 凤滩、蟒塘溪等湖泊（库区）的保护力度。加强河道综合整治、水面保洁及水环境生态修复，重点抓好舞水河芷江段环境综合治理、洪江区沅水城区段水环境生态修复和蟒塘溪水库、五强溪水库、清江湖良好湖泊水库综合治理等项目；推进重点流域污染治理，重点抓好沅水洪江市段雪峰金矿区综合治理等项目；提高城区水环境质量， 重点抓好舞水河怀化城区段综合治理、太平溪综合治理、岩堰溪综合治理等项目，加快推进城市黑臭水体治理，按照公布的全省黑臭水体名称、达标期限要求完成整治任务，并按规定向社会公布治理情况。; 项目属于医疗卫生服务建设项目，日常废水主要为生活污水和医疗废水经院内污水处理站处理后直接排入新田溪。; 符合. （1.2）到2030年左右，社会全面富裕，建设成为经济、社会、生态全面协调可持续发展的城市，成为五省（市）边区中心城市，功能完善、山水生态、文明和谐的现代宜居城市。形成中部、南 部、北部三个城镇经济区。中部经济区——为市域核心产业区，包括怀化市区（鹤城区）、中方县、麻阳县、芷江县、新晃县、洪江市和洪江区。重点发展商贸物流、生物医药、竹木加工、电力、食品、现代化农业等产业，积极培育高新技术产业、现代制造业、信息产业和现代服务业。南部经济区——为生态产业区，包括会同、靖州、通道三县。重点发展生态旅游、医养健康、商贸流 通、特色农林产业及加工。北部经济区——为工业产业区，包括溆浦、辰溪、沅陵三县。重点培育冶炼、有色、建材、化工化纤、电力、电子信息等产业，积极发展现代制造业、食品、茶叶加工、旅游等产业。; 本项目为医疗卫生服务建设项目，位于洪江市，符合要求; 符合. （1.5）城镇中心规划区、重大基础工程设施区、重点文物保护点，重点水源地保护区，基础设施 保护功能区和省道、国道等交通干线以及军事禁区周边 200 米或可视范围、铁路两侧各 1000 米 均列入禁止开采区。自然保护区、地质公园、湿 地公园、风景名胜区等禁止开采区原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿权。确需设置的，禁止露天开采，不得影响禁止区主体功能，并与相关管理部门协商一致。禁止开采区内已设采矿权应与相关管理部门协商一致，或逐步退出，矿业活动造成的生态环境和土地植被破坏须及时恢复、复垦。重要饮用水源地禁止开采区原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿 权。确需设置的，原则上不再新建选厂，采矿废 水必须经处理达标后才可外排。确需新建选厂的，须编制矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案，通过环境影响评估，并与相关管理部门协商一致。; 本项目不属于采矿行业，不涉及管控要求; 符合. （1.6）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性 详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。已经制定的规划应当根据土壤污染防治要求作出相应调整。; 本项目不属于限制用地项目类别，亦不属于禁止用地项目类别，符合管控要求; 符合. 污染物排放管理; （2.1）水污染物允许排放量：到2020 年，全市化学需 氧量、氨氮排放总量分别控制在5.81万吨、0.69万吨以内，比2015 年分别减少10.5%、10.1%。（2.2）大气污染物允许排放量：到2020年，全市二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别控制在3.98万吨、1.97万吨、3.96万吨以内，比2015年分别减少9%、12%、10%以上。（2.3）促使工业污染源、生活污水处理厂全面稳定达标排放；市本级及12个县城集中式饮用水水源地水质 全面达标，沅水干、支流水质全面达到Ⅲ类，市区建成区黑臭水体得到有效治理，环境质量明显改善；市区及县级城市环境空气质量优良天数比例达到 85%，市区细颗粒物（PM2.5）年平均浓度比 2015 年下降 22.5%；全市耕地土壤环境质量稳步提高，重点区域土壤治理取得明显成效。完成环保模范城市创建和全市域覆盖农村环境综合整治任务。（2.4）减少生活污染。实行城乡环卫一体化，积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全市域覆盖。在有条件的县市区推行水泥窑协同处置，加强生活垃圾处理区域统筹，努力实现生活垃圾的减量化、资源化。加快污泥处理处置设施建设，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、资源化和无害化处理处置。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄 电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。（2.7）到 2030 年，环境污染和生态破坏形势得到控制，城市空气质量好于或等于二级标准天数达到340天，饮用水源水质达标率达 100%，区域环境噪声平均值小于65分贝，噪声达标覆盖率达80%，交通干线噪声平均值小于70分贝，工业废水达标排放率达100%，城镇生活污水集中处理率达 80%。（2.9）“一江六水”联治。完善以河（湖）长制为统领的水治理体系，系统推进无名小溪和舞水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水的水污染防治、水生态修复、水资源管理、水安全保障。到2022 年，无名小溪干流及一级支流出境断面水质为优，稳定在Ⅲ类标准以内。（2.10）怀化城区建筑工地做到“六个 100%”（工地周 边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）；怀化城区主要建 筑施工工地安装扬尘监控监测设备，所有工地必须建立扬尘控制防治工作台账，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。从而切实减少建筑扬尘，有效降低对城市环境和市民生活的影响，进一步提升怀化城区建设工程施工现场安全生产和文明施工管理水平。; 项目产生废水为常规医疗废水和生活废水。生活污水和常规医疗废水经院内污水处理站处理后直接排入新田溪；固体污染物为医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾等。医疗废物分类存放，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；生活垃圾交环卫部门清运处理。本项目产生一次性输液瓶（袋）、废包装袋收集后外售其他单位综合利用。废反渗透膜收集后定期由厂家进行回收；餐厨垃圾收集后交由专业公司回收处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）推进怀化生态中心城市建设，保护和修复自然生态系统。加强生态功能区保护和管理。对重点生态功能区实行产业准入负面清单管理，结合资源环境承载能力综合评价，制定区域限制 和禁止发展的产业目录。严格落实《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》，进一步扩大我市武陵山重点生态功能区天然林保护范围，巩固退耕还林成果，恢复植被和生物多样性。统筹推进山水林田湖生态环境保护与修复工 程，构建生态安全屏障。（3.4）各县市区要结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序；暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县市区人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险 管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。; 项目为医疗卫生建设项目，不属于区域限制和禁止发展类产业；本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》中规定的禁止用地 项目类别，符合管控要求; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源指标：到2020年，全市万元生产值能耗比2015年下降16%，能源消费总量控制在782万吨标准煤以内。（4.2）水资源指标：（1）用水总量：到 2020年，全市水资源开发利用控制红线 18.8亿立方米，到2030年，全市水资源开发利用控制红线19.2亿立方米。（2）用水效率：到2020年，全市万元工业增加值用水量64.3立方米，农田灌溉水有效利用系数0.537。（4.3）土地资源指标：总量指标：到2020年，耕地保有量不少于320230.00公顷；基本农田保护任务不少于255240.00公顷；建设用地总规模 不突破108625.35公顷；城乡建设用地规模不突破85880.51公顷；城镇工矿用地规模不突破38115.12公顷。增量指标：到2020年，全市新增建设用地总量不突破35320.34公顷；新增建设占用农用地不突破33186.85公顷；新增建设占用耕地不突破13429.44公顷；土地整治补充 耕地任务量不低于14467.29公顷。效益指标：到2020年，全市人均城镇工矿用地控制在100平方米/人。; 本项目为医疗卫生建设项目不属于高耗能单位，在现有医院内进行扩建，不新增占地，项目使用能源为电和液化石油气。项目不属于高耗水企业，水源山泉水，因此，本项目符合相关管控要求; 符合. 综上所述，本项目符合《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》要求。 - 与《医疗废物管理条例》符合性分析 第380号令《医疗废物管理条例》是为加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》制定。本项目与该条例相符性分析见下表。 表1-3 与《医疗废物管理条例》相符性分析 条例内容; 本项目情况; 符合性分析. 医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导 致传染病传播和环境污染事故。应当制定与医疗废物安全处置有关的规 章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报; 医院已严格按照条例规定建立相关制度；明确责任划分，安排专人负责日常管理工作；扩建项目运营后，按照规定及时更新修编应急预案，并备案；医院已依规设立医疗废物暂存间，设置专人管理。; 符合. 医疗卫生机构应当对本单位从事医疗废 物收集、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或 者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3 年。; 本项目将定期组织对相关工作人员及管理人员的专业培训及应急演练；已严格执行危废转移联单管理制度，记录相关台账工作及资料备案存档工作。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 本项目严格按要求分类收集、暂存医疗废物；医疗废物暂存间远离人群，密闭管理，定期转运和消毒; 符合. 综上所述，本项目符合《医疗废物管理条例》要求。 - 《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 本项目设置的医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，相关符合性分析见下表。 表1-4 《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 《危险废物贮存污染控制标准》要求; 本项目情况; 符合性分析. 贮存设施选址要求; 5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 5.4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 医院现有危险废物贮存间位于西南面大门旁，远离人群密集活动区域; 符合. 贮存设施污染控制要求; 6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目现有医疗废物暂存间已按要求采取防漏防渗防风防雨等产生，不露天堆放; 符合. - 与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-5 与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 规划相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 实施生态环境分区管控。落实湖南省、怀化“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。加强“三线一单”与市域国土空间规划等的衔接，将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为全。市资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设。重大项目选址等重要依据，制定的具体管控单元的生态环境管控要求作为推动产业准入清单在具体区域、产业园区和单元落地的支撑和细化。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享和动态更新，为生态环境管理、监测、执法和环评审批提供科学参考和技术支撑。; 本项目严格落实怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 严格建设项目环评准入。加强源头把控，严格建设项目环境影响评价审批，严格环境准入。新建、改建、扩建项目必须符合国家和省、市 产业政策、生态保护、总量控制和达标排放要求，综合考虑经济发展和环境承载能力，对不符合相关规划、产业政策、环境功能区划、总量控制和达标排放要求的建设项目坚决不予审批。严把重大建设项目环境影响评价准入关口 新增污染物排放量要落实削减措施，严格控制新增污染物排放。开展怀化市环评与排污许可监管三年行动，深入推进环评文本技术复核。; 本项目严格落实建设项目环评准入，项目正在编制环境影响报告表。; 符合. 严格实施排污许可制度。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容，严格落实以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度和主要污染物减排约束制度。强化排污许可日常监管和执法监管，推动排污许可与生态环境执法、环境监测、总量控制、环境影响评价等制度的有效衔接，落 实排污许可“一证式”管理，依托排污许可实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。推进排污许可平台与环境影响评价信息平台、全国污染源监测信息管理平台等各类固定污染源环境管理信息的整合共享，提升以“排污许可制”为核心的固定污染源监管制度体系现代化管理水平。探索建立排污许可证后监管模式，提高监管效能，降低监管成本。; 要求企业后续按规定办理排污许可手续。; 符合. 6、与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析 标准适用于“医疗废物处理处置设施的选址、运行、监测和废物接收、贮存及处理处置过程的生态环境保护要求，以及实施与监督等内容”，本项目医院只进行医疗废物的收集暂存，不进行处理处置，因此本次仅针对贮存相关要求进行分析。 标准要求：医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 医院已设置了感染性、损伤性、药物性废物、化学性废物的贮存设施（医疗废物暂存间），各类废物分开储存医疗废物周转箱内，定期交由怀化市天源环保科技有限公司处理。医疗废物暂存间已按要求采取了防漏防渗等处理措施，医院已设置1个10m2危险废物暂存间，最大存储能力1t，本项目危险废物产生量为医疗废物0.256t/a、污泥（含栅渣）1.24t/a、废UV灯管2根/a，现有工程医疗废物产生量为0.18t/a、污泥产生量为0.155t/a、废UV灯管1根/a，扩建后，医疗废物、污泥产生总量0.18t/a+0.256t/a=1.831t/a、废UV灯管3根/a，危险废物2天转运1次，因此现有10m2危险废物暂存间能够满足暂存需求。 因此，医院贮存场所符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关要求。 7、与《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）符合性分析 表1-6 与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2023）符合性分析 《医院污水处理工程技术规范》要求; 本项目情况; 符合性分析. 污染负荷; 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%—20%。; 本项目设计污水处理能力大于测算值的20%; 符合. 总体要求; 医院污水处理工程排水宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站; 本项目采用地池+处理设备结合，主要采用重力流排放; 符合. 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006有关规定。; 按要求执行; 符合. 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振等综合噪声治理措施; 按要求执行; 符合. 医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象。; 本项目污水处理站位于休闲区西侧边坡，由专人管理; 符合. 工艺设计; 特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统; 本项目不排放放射性和含重金属检验废水; 符合. 传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺; 本项目不设置传染科和结核科，不属于传染病医院; 符合. 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺; 本项目为非传染病医院，处理工艺采用二级处理+消毒脱氯工艺; 符合. 消毒; 医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。; 本项目采用次氯酸钠消毒; 符合. 污泥; 污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉; 污泥采用石灰消毒; 符合. 脱水污泥含水率应小于80%。脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。; 本项目污泥采用叠螺压泥机压泥，脱水污泥含水率应小于80%，脱水后的污泥应密闭封装、运输；污泥收集暂存于危险废物贮存间，交由资质单位回收处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）相关要求。 8、项目选址可行性分析 扩建项目位于医院内，不新增用地，地址为洪江市安江镇两眼塘，项目用水为山泉水，供电由市政电网提供，可满足本项目生产用电、用水需求：医院周边交通便利，周边环境质量现状良好，地址周围没有自然保护区、风景名胜、文物古迹，集中生活饮用水源地等需要特别保护的目标，无环境制约因素。 本项目属于医院扩建项目，主要污染物为医疗废水和医疗废物；医院设置了危险废物暂存间，医疗废物按规范暂存，并定期交由怀化市天源环保科技有限责任公司处理，院址所在地区域交通便利，方便医疗废物的外运。同时根据环境质量现状监测数据，区域环境空气质量和声环境均较好，可为病人提供良好的疗养环境，医院环境比较安静，适于患者休养和治疗。 项目建设与周围环境具有较高的相容性。项目的建设不会改变当地环境功能，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 9、平面布置合理性分析 医院大门设置于医院的西南面，紧邻医院大门西侧为项目的门卫室及医疗废物暂存间，大门东北面为院内的地上停车场，医技楼（4F）位于院区的北部，院区东北部为综合楼（2F），一楼为食堂，二楼为职工宿舍及办公室；院内东南侧设有休闲区域，区域东侧设置了1排板房（1F）用于存放资料、工具等；污水处理系统设置于院内休闲区西侧，设钢架及顶棚，空气流通性较好。医院在各区域和各楼层均设置垃圾箱，由专人负责；在易产生医疗废物的地方均设有封闭式医疗废物收集箱，由专人负责医疗废物的收集和转运。项目各个功能区块布置紧凑，在平面布局上分区明确，相互之间联系紧密。 本项目在现有院区内进行扩建，不新增用地及建筑面积；新增床位141张位于医技楼；改造污水处理设施在原来污水设施的位置，位置不变。扩建项目不改变医院平面布局。 综上，项目平面布置基本合理，平面布置详见附图3。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 洪江市精神病医院成立于2013年8月20日，于2020年4月2日经怀化市卫生健康委办理更名为洪江同新精神病医院，洪江同新精神病医院是一所以治疗精神疾病为主的专科医院，医院内设有门诊及住院部，有床位99张，不设置手术室、发热门诊、传染病房、停尸房、煎药房以及普通门诊，仅接受精神病患者，不接受普通病患者。于2013年10月建设单位正式投产运营，但未办理相关环保手续，按照《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及当地环保管理要求，洪江同新精神病医院于2018年8月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司（环评单位）编制了《洪江市精神病医院项目环境影响评价报告表》进行环评手续补办工作，并于2020年1月11日取得了环评批复（怀环审[2020]5号）（详见附件5）。2020年6月12日，洪江同新精神病医院根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求办理取得了固定污染源排污登记表(登记编号：524312810771554223001X)详见附件7。于2023年4月委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制了《洪江同新精神病医院项目竣工环境保护验收报告》，于2023年7月完成自主验收（详见附件6）； 洪江同新精神病医院因床位紧张，无法满足病患住院治疗需求，该医院于2023年11月向怀化市卫生健康委员会申请由原来99张床位增加至240张床位（利用医院医技楼预留有面积扩建床位，新增床位141张）；由于床位扩建，医院现有污水处理站无法满足废水处理，因此，医院对污水处理设施进行提升改造，由原来污水日处理能力20t/d提升至100t/d，处理工艺由原来格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺）改造为化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于Q8415专科医院，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生84”中“108医院841中属“其他（院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。为此，洪江同新精神病医院委托怀化环诚环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，经现场调查和实地勘察后，编制了《洪江同新精神病医院项目床位扩建项目》环境影响评价报告表。 - 项目概况 项目名称：洪江同新精神病医院床位扩建项目； 建设单位：洪江同新精神病医院； 建设性质：扩建 项目投资：扩建项目新增总投资51.96万元，扩建环保投资43.5万元；扩建后，项目总投资751.96万元。 建设地点：洪江市安江镇两眼塘原洪江市林业科学研究所部分土地和建筑物，中心地理坐标为东经110°9′13.343″，27°17′17.936″； 医院性质：基层医疗卫生服务设施。 项目具体地理位置详见附图1。 - 工程建设内容及规模 - 扩建项目建设内容及规模 洪江同新精神病医院现有诊疗科目为精神科、失眠心理科、精神康复科、癫痫专科等，不设置手术室、发热门诊、传染病房、停尸房、煎药房以及普通门诊，仅接受精神病患者，不接受普通病患者。医院现有床位99张，占地面积为6333m2，建筑面积为2950m2。本项目在现有院区内进行扩建，利用医院医技楼预留面积进行扩建床位，不新增用地及建筑面积；新增床位141张；同时对污水处理设施进行提升改造；单位名称、法人、诊疗科目、地址、用地面积等均保持不变。 项目工程建设内容具体见表2-1 |
| --- | --- |

表2-1 项目建设内容一览表

| 项目类别 |  | 原有项目建设内容 |  | 扩建工程内容 及工程规模 | 扩建后工程内容 及工程规模 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有工程内容 | 原有工程规模 |  |  |  |
| 主体工程 | 医技楼 | 1F为门诊部，设有收费室、医生室、护士站、生化检验室、抢救室、B超科室等主要科室。2F为男病区（30张床位），3F为女病区（33张床位），4F为老年病区（36张床位）。设有病床99张，供门诊病人进行住院治疗 | 位于项目场地北侧，4层建筑，建筑面积2000m2 | 新增141张床位，其中1F为门诊部，设有总值班监控室、心理门诊室、财务室、药房、检验科、抢救室、护士值班室、医生办公室、护士办公室/院感科/质控科、心电图室等主要科室，1F设有三间隔离病房用来做临时病房，三个隔离病房每间房一张床位共3张； 2F为男病区保持不变，设置医生/护士值班室、病房，增加45张床位。 3F女病区变为男病区，设置医生/护士值班室、抢救室、病房，增加44张床位； 4F老年病区变为女病区，设置医生/护士值班室、病房，增加49张床位； | 位于项目场地北侧，4层建筑，建筑面积2000m2，其中1F为门诊部，设有总值班监控室、心理门诊室、财务室、药房、检验科、抢救室、护士值班室、医生办公室、护士办公室/院感科/质控科、心电图室等主要科室，1F设有三间隔离病房用来做临时病房，设3张床位； 2F为男病区，设75张床位； 3F为男病区，设77张床位； 4F为女病区，设85张床位；扩建后，全院共设有病床240张，供门诊病人进行住院治疗 | 增加141张床位，扩建后总床位240张；1F设有三间隔离病房用来做临时病房；3F女病区变为男病区、4F老年病区变为女病区； |
|  | 综合楼 | 1F为食堂餐厅，2F为办公室、病案室、职工宿舍 | 位于项目场地西北侧，2层建筑，建筑面积850m2 | 保持不变 | 位于项目场地西北侧，2层建筑，建筑面积850m2，1F为食堂餐厅，2F为办公室、病案室、职工宿舍 | 无变化 |
|  | 板房 | 1栋1层，共14间房，用于暂时接纳临时病人，共可容纳60-70人 | 原池塘已修建为休闲区，板房底部为架空建设，占地360m2 | 板房用于存放资料、工具等，其余保持不变 | 原池塘已修建为休闲区，板房底部为架空建设，占地360m2，板房用于存放资料、工具等 | 板房作用由暂时接纳临时病人变为存放资料、工具。其他保持不变 |
| 辅助工程 | 室内活动室 | 主要用于住院病人休息及室内体育活动 | 医技楼2F、3F、4F均设有活动室，每层两间 | 保持不变 | 医技楼2F、3F、4F均设有活动室，每层两间，主要用于住院病人休息及室内体育活动 | 无变化 |
|  | 食堂 | 食堂为医院提供三餐，就餐人数约为145人/餐 | 位于项目东南面，综合楼1F，建筑面积400m2 | 新增就餐人数为220人/餐，其余保持不变 | 位于项目东南面，综合楼1F，建筑面积400m2，食堂为医院提供三餐，就餐人数约为365人/餐 | 增加就餐人数220人/餐，扩建后总用餐人数为365人/餐 |
|  | 洗衣房 | 洗衣房每日清洗衣物、床单7桶，每桶约8KG | 位于医技楼顶楼（经核实，采用全自动洗衣机，无需供热水） | 新增日清洗衣物、床单10桶，其余保持不变 | 位于医技楼顶楼，洗衣房每日清洗衣物、床单17桶，每桶约8KG；洗衣房采用全自动洗衣机，无需供热水 | 增加日清洗衣物、床单10桶，扩建后总清洗17桶/日 |
|  | 职工 宿舍 | 主要用于医院职工住宿和休息 | 位于项目东南面，综合楼2F，建筑面积400m2 | 保持不变 | 位于项目东南面，综合楼2F，建筑面积400m2，主要用于医院职工住宿和休息 | 无变化 |
|  | 其他 用房 | 主要为门卫室与医疗废物暂存间 | 位于西南面大门旁，建筑面积10m2、40m2 | 保持不变 | 位于西南面大门旁，建筑面积10m2、40m2，主要为门卫室与医疗废物暂存间 | 无变化 |
|  | 地上停车场 | 设置有9个地上停车位 | 位于医院大门前方的院内空地 | 保持不变 | 设置有9个地上停车位，位于医院大门前方的院内空地 | 无变化 |
| 公用工程 | 给水 | 由洪江市安江自来水公司供给 |  | 经核实，医院建成运营以来，实际使用山泉水，山泉水收集在山顶上面的2蓄水池（90m3/个）里 | 使用山泉水，山泉水收集在山顶上面的2蓄水池（90m3/个）里 | / |
|  | 排水 | 本项目排水采用雨污分流制，雨水通过医院内的沟渠直接排入污水排放口；生活污水经化粪池预处理后与一般废水（浓水）、医疗废水一起排入污水处理站进行投氯加药处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入新田溪 |  | 将生活污水、一般废水（浓水）、医疗废水经化粪池预处理后一起排入污水处理站进行处理处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入新田溪 | 本项目排水采用雨污分流制，雨水通过医院内的沟渠直接排入污水排放口；生活污水、一般废水（浓水）、医疗废水经化粪池预处理后一起排入污水处理站进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入新田溪 | 一般废水（浓水）、医疗废水由直接进入污水处理站变为先进入化粪池处理后，再一起进入污水处理站处理 |
|  | 供电 | 由洪江市安江镇供电所供电 |  | 保持不变 | 由洪江市安江镇供电所供电 | 无变化 |
|  | 供热 | 本项目不设燃煤锅炉，食堂采用电和液化石油气供热；采用热水器(电能)供热 |  | 保持不变 | 本项目不设燃煤锅炉，食堂采用电和液化石油气供热；采用热水器(电能)供热 | 无变化 |
|  | 供暖、制冷 | 项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备 |  | 保持不变 | 项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备 | 无变化 |
| 环保工程 | 废水 | 医院污水处理站（20t/d）采用污水处理一体化设备（处理工艺格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺），进行投氯加药处理，项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后与项目医疗废水一起排入污水处理站处理达标后排入新田溪。 |  | 医院污水处理站处理规模由20t/d提升至100t/d，污水处理工艺改造为化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池），采用地埋式方式，进行投氯加药处理，项目医疗废水、生活污水（食堂废水经隔油池）经化粪池处理后一起排入污水处理站处理达标后排入新田溪 | 医院污水处理站（100t/d）采用化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池）处理工艺），采用地埋式方式，进行投氯加药处理，项目医疗废水、生活污水（食堂废水经隔油池）经化粪池处理后一起排入污水处理站处理达标后排入新田溪 | 医院污水处理站处理规模由20t/d提升至100t/d，污水处理工艺由原来格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺改造为化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池），其余保持不变 |
|  | 噪声 | 主要为社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求 |  | 保持不变 | 主要为社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求 | 无变化 |
|  | 废气 | 项目污水处理站上方散发的H2S、恶臭等，通过无组织排放；食堂油烟经过油烟净化器净化后达标排放 |  | 保持不变 | 项目污水处理站上方散发的H2S、恶臭等，通过无组织排放；食堂油烟经过油烟净化器净化后达标排放 | 无变化 |
|  | 固废 | 生活垃圾与医疗废物分开收集，生活垃圾收集后交由当地环卫部门再运送至安江镇垃圾填埋场卫生填埋处置；医疗废物集中收集至医疗废物暂存间定期交由怀化市天源环保科技有限责任公司进行处理 |  | 保持不变 | 生活垃圾与医疗废物分开收集，生活垃圾收集后交由当地环卫部门再运送至安江镇垃圾填埋场卫生填埋处置；医疗废物集中收集至医疗废物暂存间定期交由怀化市天源环保科技有限责任公司进行处理 | 无变化 |
|  | 风险 防控 措施 | 设置一个68m3的事故应急池；已采取防渗、防漏、防雨淋措施。 |  | 保持不变 | 设置一个68m3的事故应急池；已采取防渗、防漏、防雨淋措施。 | 无变化 |

- 注：（1）原环评中未要求设置事故应急池，验收期间，医院已设置1个68m3的事故应急池，用于污水处理站废水或消防废水应急，本次环评特此补充说明。

| 建设内容 | - 扩建项目建设规模 根据建设单位提供的资料，扩建项目新增病床位141张，预计年住院人数1000人次左右，预计年门诊量1000人次左右。 - 主要生产设备 根据医院提供的资料，扩建项目不新增设备，医院现有仪器设备详见下表： 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 尿液分析仪; 优利特; 台; 1. 2; 全自动生化分析仪; Sonlo8008; 台; 1. 3; 医用离心机; TL80; 台; 1. 4; 血液细胞分析仪; BC-2600; 台; 1. 5; 数字心电图机; ECG-2301; 台; 1. 6; 紫外线灯; /; 台; 6. 7; 平板病床; /; 台; 240; 新增141张. 8; 药品阴凉柜; /; 台; 4. 9; 呼吸机; /; 台; 1. 10; 空气能 2 吨热水机保温 加压器; /; 台; 1. 11; 305A 生物显微镜; 单目 1600 倍; 台; 2. 12; 电热恒温培养箱; HH.B11.420 BS11; 台; 1. 13; 氧气罐; /; 台; 2. 14; 空气消毒机; /; 台; 4. 15; 心电监护仪; ZD-20D; 台; 2. 16; 电动吸痰器; DFX-23A·I; 台; 2. 17; 手动除颤仪; 台; 1. 18; 全自动洗胃机; DFX·A; 台; 1. 19; 小型高压消毒锅; /; 台; 1. 20; 抢救车; /; 台; 2. 21; B 超机; DC-25; 台; 1. 22; 生物安全柜; BSC- 1100II A2-X; 台; 1. 23; 电解质分析仪; DH-505; 台; 1. 24; 超纯水设备; /; 台; 1. 25; 标本储存小冰箱; /; 台; 1. 注：医院污水处理站扩建后，消毒设施设置两台（一用一备），当一台污水处理站消毒处理设施失效时，手动切换到另一台设备，确保消毒到位。 - 主要原辅材料 根据医院提供的资料，医院主要原辅材料详见下表： 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 扩建前 年用量; 扩建后 年用量; 单位; 最大储存量; 变化情况. 1; 医疗用水; 1386.5; 4731.4; m3/a; /; +3344.9. 2; 生活用水; 5069.85; 9887.85; m3/a; /; +4818. 3; 合计; 6456.35; 14619.25; m3/a; /; +8162.9. 4; 电; 50; 121; 万度/年; /; +71. 5; 注射器; 5000; 11000; 个/年; 1000; +6000. 6; 输液器; 2000; 5000; 套/年; 500; +3000. 7; 碘伏; 100; 300; L/年; 30; +200. 8; 医用酒精; 100; 300; L/年; 50; +200. 9; 医用棉签; 300; 800; 包/年; 100; +500. 10; 纱布; 10; 40; Kg/年; 4; +30. 11; 氧气; 29; 79; L/年; 29; +50. 12; 84 消毒液; 2; 4; 吨/年; 0.5; +2. 13; 医用手套; 30000; 70000; 套/年; 5000; +40000. 14; 药品; 15000; 30000; 盒（瓶）/年; 6000; +15000. 15; 工业盐 （次氯酸钠）; 300; 730; kg/年; 125; +430，污水站污水消毒. 16; 生化清洁液; 18; 38; L/年; 9; +20. 18; 脱氯剂 （硫代硫酸钠）; /; 105; kg/年; 24; +105. 19; 84消毒液; 0.5; 1.15; kg/年; 0.05; +0.65，500g/瓶，院内消毒. 注：经核实，医院扩建前后，医院内消毒均采用84消毒液，主要用于对院内环境卫生的灭菌、消毒作用，本次环评补充说明。 - 劳动定员及工作制度 劳动定员：新增劳动定员86人（其中医务人员：63个，行政人员23个（包括了食堂、护工、后勤人员）；本次扩建后劳动定员总人数为148人（其中医务人员：108个，行政人员40个（包括食堂、护工、后勤人员） 。 工作制度：项目年工作日365天，每天工作3班，每班工作8小时。 医院内设食堂，提供三餐，扩建项目就餐人数约220人/餐（其中职工就餐人数20人，门诊及病人就餐人数200人）；扩建后，就餐人数共约365人/餐（其中职工就餐人数65人，病人就餐人数300人）。 - 公用工程 - 给水 经核实，医院建设运营以来一直使用山泉水，本次环评补充说明。经核实，医院扩建前后均不设感染性疾病科、口腔科、病理科、放射科、感染科等排放特殊医疗废水的相关科室，医院无特殊废水产生及排放；医院检验化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿及常见液体分泌物常规分析，所用试剂多为常规试剂，不使用含氰、含汞、含铬等重金属试剂，检验废水不含重金属废水。 扩建项目用水包括医疗用水及办公生活用水。医疗用水包括门诊、住院病人等医疗用水以及洗衣房用水；办公生活用水包括医护人员、行政后勤人员办公用水以及项目食堂用水。 ①住院病床用水：项目新增住院病床141张（按照编制床位核算），预计年住院1000人次，参考现有工程产污数据并结合实际情况，用水系数按300L/床，则住院用水量为300m3/a（0.822m3/d）。 ②门诊用水：扩建项目门诊人数预计增加1000人，参考现有工程产污数据并结合实际情况，用水系数按20L/人次，则门诊用水量为20m3/a（0.055m3/d）。 ③洗衣用水：扩建项目洗衣房增加10桶次/天，参考现有工程产污数据并结合实际情况，用水系数按300L/桶次，则洗衣用水量为1095m3/a（3m3/d）。 ④检验用水：根据建设单位反馈，医院检验化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿及常见液体分泌物常规分析，所用试剂多为常规试剂，不使用含氰、含汞、含铬等重金属试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本。本项目检验室用水约为0.01m³/d，约3.65m³/a。 ⑤纯水制备用水：原环评未提及纯水制备，但验收报告有计算纯水制备用水，本次环评纯水制备用水以扩建形式补充计算。根据建设单位提供的资料，扩建项目纯水制备年用水量大概约10m3/a（0.027m³/d）。 ⑥医务人员用水：项目新增劳动人员86人，参考现有工程产污数据并结合实际情况，其中76人不在医院住宿，用水系数按50L/(人·d)，其余在医院住宿的10人用水系数按145L/(人·d)，则医务人员用水量为1916.25m3/a（5.25m3/d）。 ⑦食堂用水：扩建项目食堂新增就餐人数220人次/天（员工20人，门诊及病人约200人），参考现有工程产污数据并结合实际情况，用水系数按60L/(人·d)，则食堂用水量为4818m3/a（13.2m3/d）。 综上，扩建项目总用水量为8162.9m³/a（22.364m³/d）。 - 排水 医院已采用雨污分流制，雨水通过医院内的沟渠直接排入污水排放口排放。综合废水主要为门诊及住院病房用水、洗衣废水、检验废水、纯水制备浓水、医务人员废水和食堂废水。废水的排放量取总用水量的80%，纯水制备效率按75%计，则废水产生量为6524.82m3/a（17.877m3/d），其医院使用试剂不含氰、含汞、含铬等重金属，因此与其他医疗废水、生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站，经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后，排入新田溪。 项目给排水及情况见下表 表2-4 扩建项目给排水情况（单位：m³/a） 序号; 用水项目; 用水系数; 用水规模; 日用水量m3; 年用水量m3; 产污系数; 日排水量m3; 年排水量m3. 1; 医疗用水; 住院病床用水; 300L/床; 预计增加年住院1000人次; 0.822; 300; 80%; 0.658; 240. 2; 门诊用水; 20L/人·次; 预计增加1000人; 0.055; 20; 80%; 0.044; 16. 3; 洗衣用水; 10桶次/天; 300L/桶次; 3; 1095; 80%; 2.400; 876. 4; 检验用水; 0.01m3/天; /; 0.01; 3.65; 80%; 0.008; 2.92. 5; 纯水制备用水; 10m3/年; /; 0.027; 10; 25%（纯水制备效率按75%）; 0.007; 2.5. 医疗废水小计; 3.914; 1428.65; /; 3.117; 1137.42. 6; 生活用水; 办公用水; 其中76人不在医院住宿，用水系数按50L/(人·d);其余在医院住宿的10人用水系数按145L/(人·d); 86人; 5.25; 1916.25; 80%; 4.2; 1533. 7; 食堂用水; 60L/(人·d; 220人次/天; 13.2; 4818; 80%; 10.56; 3854.4. 生活废水小计; 18.45; 6734.25; /; 14.76; 5387.4. 总计; 22.364; 8162.9; /; 17.877; 6524.82. 项目水平衡图如下： 图2-1 扩建项目水平衡图 单位m³/a 图2-2 扩建后全院水平衡图 单位m³/a - 供电 医院用电由安江市政电网供给，依托院内供电系统，预计年用电量50万度，不设备用柴油发电机。经核实，医院内设有2个变压器双用电源，一个变压器连接镇电网给医院专供电的，另一个变压器连接是硤洲乡的变压器，如有一边停电，另外一个变压器会输送电供医院使用，保证医院、污水处理站用电不会停止。 - 采暖供热 全院能源以电能为主，不设置锅炉，采用窗式空调。采用热水器（电能）提供热水热源。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 扩建项目主要是新增床位及污水处理设施进行提升改造，床位扩建不需进行施工，仅污水处理设施进行提升改造需要施工，施工期较短。施工期流程为：材料进场—现场施工—设备安装——设备调试—结束。 施工期主要污染为扬尘、施工人员产生的生活废水、噪声及固体废物。扬尘主要为现场散料堆放、建筑材料现场搬运、砖石砌筑时砂浆搅拌等产生的扬尘；污水主要为施工期施工人员在现场产生的生活污水；噪声主要为施工机械产生的噪声；固体废物主要为建筑垃圾、员工生活垃圾。 二、运营期 本项目属于医疗卫生服务机构，营运期间产生的污染物包括废水（生活污水、医疗污水）、废气（污水处理设施废气）、固废（生活垃圾、一般固废、医疗垃圾、污泥）、噪声（设备噪声、交通噪声、人群噪声）。现从污染角度来讲该项目营运期产污情况进行分析，见图2-3。 图2-3 运营期产污节点图 - 项目运营期主要产污节点汇总 项目运营期主要产污节点汇总如下。 表2-5 运营期主要产污节点汇总一览表 项目; 污染工序; 污染因子. 废水; 职工生活废水、住院病房废水、门诊废水、洗衣废水以及检验废水、纯水制备浓水等; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、动植物油等. 废气; 医疗废物暂存间; 恶臭气体. 污水处理站; 恶臭气体. 食堂; 油烟. 来往车辆; 汽车尾气. 固废; 治疗; 医疗废物. 药房库; 废药物、药品. 药品仓库; 废包装物. 输液; 一次性输液瓶（袋）. 紫外线灯; 废UV灯管. 纯水机; 废反渗透膜. 污水处理站; 污泥. 职工生活、住院; 生活垃圾、餐厨垃圾. 噪音; 设备; 设备运行噪声. 人群; 人群噪声. 汽车; 交通噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （1）医院基本情况 洪江市精神病医院成立于2013年8月20日，于2013年10月建设单位正式投产运营；2020年4月2日经怀化市卫生健康委办理更名为洪江同新精神病医院（详见附件7）；目前医院已建成运行多年。企业运行至今未发生过环境污染事件、未收到过环境扰民投诉等。 医院现设置床位99张，开设诊疗科目精神科、失眠心理科、精神康复科、癫痫专科等。 （2）原有工程相关环保情况 洪江市精神病医院（现更名为洪江同新精神病医院）于2018年8月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制完成了《洪江市精神病医院项目环境影响报告表》，并于2020年1月11日取得了环评批复（怀环审[2020]5号）。原有工程项目为补办环评，已于2013年10月正式投入运营。洪江市精神病医院（洪江同新精神病医院）已于2020年6月12日办理排污登记表并取得了排污登记回执(登记编号：524312810771554223001X)。于2023年4月委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制了《洪江同新精神病医院项目竣工环境保护验收报告》，于2023年7月完成自主验收。于2023年7月取得怀化市生态环境局洪江市分局应急预案备案（备案编号431281-2023-006-2）。 （3）环保措施及周边环境情况 A废气 - 医疗废物暂存间产生恶臭气体较少，通过通风散气，对周边环境影响较小。 ②污水处理站恶臭：根据原环评及验收报告可知，医院污水采用格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺）处理，为地埋式，运行过程中外逸的NH3和H2S的总量较少，建设方通过加强周边通风散气等措施进一步减少对周边环境的影响。原环评未计算污水处理站产生的NH3和H2S，本次环评补充计算。根据原环评可知，原环评污水排放量为5165.08m3/a，原环评中废水中BOD5去除量为0.837t/a（产生量为0.94t/a，排放量为0.103t/a），根据相关类似处理设施的类比，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，计算出原环评中NH3和H2S产生量分别为2.595kg/a和0.10kg/a，产生量极少。扩建后，污水处理站为密闭地埋式设备，经定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，并加强周边绿化，削减效率约为60%，废气排放量约为NH3：1.036kg/a：H2S：0.04kg/a，经大气扩散后对周边环境影响较小。 ③食堂油烟废气通过油烟净化器净化处理排放，实际风量为6000m³/h，设有2个灶头，平均每天烹调作业6小时； ④周边植被覆盖情况较好，地上停车场利于汽车尾气的稀释与扩散。 原有工程已于2023年7月完成自主验收，2023年6月湖南昌旭环保科技有限公司对项目污水处理站周边废气进行监测，根据验收监测报告可知，项目废气H2S、NH3、臭气浓度排放均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值。 表2-6 无组织废气排放检测结果 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3. 2023.06.02; 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 10. ＜10; ＜10; ＜10. ＜10; ＜10; ＜10. 氨; 0.07; 0.15; 0.16; 1.0. 0.08; 0.16; 0.19. 0.07; 0.06; 0.17. 硫化氢; 0.007; 0.016; 0.017; 0.03. 0.006; 0.016; 0.017. 0.007; 0.017; 0.016. 2023.06.03; 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 10. ＜10; ＜10; ＜10. ＜10; ＜10; ＜10. 氨; 0.06; 0.17; 0.17; 1.0. 0.08; 0.15; 0.17. 0.07; 0.15; 0.18. 硫化氢; 0.006; 0.016; 0.016; 0.03. 0.007; 0.017; 0.017. 0.006; 0.016; 0.017. 备注： 1、是否分包：否 2、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L 表示. B废水 项目主要是生活污水和医疗废水、纯水制备浓水，全部进入污水处理站，统一经污水处理站（格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺）处理，处理规模10t/d）处理达标后经排入新田溪，污水处理设施位于休闲区西侧边坡，为地埋式污水站。 原有工程已于2023年7月完成自主验收，医院于2023年6月委托湖南昌旭环保科技有限公司对处理过后排入外环境的医疗废水进行了采样检测根据验收监测报告可知，项目现有医疗废水处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。 根据验收监测报告中废水监测数据可知各CODcr排放浓度（取平均值53.7mg/L）、NH3-N排放浓度（取平均值3.52mg/L），验收期间废水排放总量为5148.26m3/a（验收报告得知），则CODcr排放量为5148.26*57/1000000=0.276t/a，NH3-N排放量为5148.26*3.67/1000000=0.018t/a。 本项目原环评中CODcr核算量为 0.31t/a，NH3-N核算量为0.077t/a，根据监测数据可知，项目营运后总量控制指标为CODcr 0.276t/a、NH3-N 0.018t/a，符合环评总量控制指标要求。 表2-7 医院废水排放监测结果一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2023.06.02; 废水进口 W1; pH; 7.5; 7.4; 7.5; /; 无量纲. CODcr; 228; 235; 219; /; mg/L. 氨氮; 22.5; 23.6; 22.9; /; mg/L. 石油类; 0.19; 0.20; 0.20; /; mg/L. 悬浮物; 149; 147; 151; /; mg/L. BOD5; 81.0; 82.2; 81.6; /; mg/L. 总余氯; 0.11; 0.12; 0.11; /; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; mg/L. LAS; 8.60; 8.70; 8.55; /; mg/L. 粪大肠菌 群; 1.2×103; 1.3×103; 1.2×103; /; MPN/L. 2023.06.03; 废水进口W1; pH; 7.4; 7.5; 7.4; /; 无量纲. CODcr; 231; 224; 235; /; mg/L. 氨氮; 22.7; 23.4; 22.9; /; mg/L. 石油类; 0.19; 0.19; 0.18; /; mg/L. 悬浮物; 153; 155; 151; /; mg/L. BOD5; 83.4; 80.7; 82.8; /; mg/L. 总余氯; 0.09; 0.10; 0.08; /; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; mg/L. LAS; 8.71; 8.77; 8.56; /; mg/L. 粪大肠菌 群; 1.3×103; 1.1×103; 1.2×103; /; MPN/L. 2023.06.02; 废水出口W1- 1; pH; 7.3; 7.1; 7.2; 6-9; 无量纲. CODcr; 55; 51; 53; 60; mg/L. 氨氮; 3.43; 3.52; 3.67; 15; mg/L. 石油类; 0.13; 0.13; 0.13; 5; mg/L. 悬浮物; 17; 18; 18; 20; mg/L. BOD5; 18.6; 17.9; 18.8; 20; mg/L. 总余氯; 0.45; 0.46; 0.47; 0.5; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5; mg/L. LAS; 3.04; 3.01; 3.09; 5; mg/L. 粪大肠菌 群; 200; 200; 200; 500; MPN/L. 2023.06.03; 废水出口 W1- 1; pH; 7.1; 7.3; 7.2; 6-9; 无量纲. CODcr; 57; 52; 54; 60; mg/L. 氨氮; 3.60; 3.52; 3.41; 15; mg/L. 石油类; 0.12; 0.13; 0.13; 5; mg/L. 悬浮物; 16; 17; 17; 20; mg/L. BOD5; 18.0; 17.5; 18.9; 20; mg/L. 总余氯; 0.45; 0.45; 0.44; 0.5; mg/L. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 5; mg/L. LAS; 3.14; 3.11; 3.19; 5; mg/L. 粪大肠菌 群; 200; 200; 200; 500; MPN/L. 备注： 1、分包情况：粪大肠菌群 2、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L 表示. C噪声 本项目噪声源主要为院区通风、空调等机械设备运行产生的噪声及社会噪声， 目前建设方已对主要产噪设备采取了隔声、减震等措施，具有明显的降噪效果。 原有工程已于2023年7月完成自主验收，医院于2023年6月委托湖南昌旭环保科技有限公司对现有工程项目、附近敏感点进行监测，根据验收监测报告可知，厂界东、南、西、北面及厂界东南面敏感目标噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123486-2008）中的2类标准要求，本项目运行期间，噪声能够达标排放。 表2-8 厂界噪声检测结果 采样点位; 采样日期及检测结果[dB(A)]. 2023.6.2; 2023.6.3. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1m处△N1; 52; 44; 51; 53. 厂界外南侧1m处△N2; 55; 46; 53; 45. 厂界外西侧1m处△N3; 54; 45; 55; 46. 厂界外北侧1m处△N4; 53; 44; 54; 45. 厂界东南面△N5（厂界东南面26m处原林科所家属楼处）; 51; 42; 52; 44. 标准限值; 60; 50; 60; 50. D固废 现有工程主要固体废物为员工生活垃圾、废渗透膜、废包装物、医疗废物及污泥一次性输液瓶（袋）、废UV灯管等。 ①生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。 ②医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间设置10m2，位于西南面大门旁，医疗固废（包含检验废物）集中分类收集，委托怀化市天源环保科技有限公司处理。 ④污泥：自建污水处理站自运营以来暂未进行过污泥清理工作。 ⑤废渗透膜：纯水制备过程产生的废渗透膜，更换周期为2~3年，未对废渗透膜进行计算，本次环评补充计算，根据医院提供的资料，现有工程废渗透膜产生为0.04t/a，属于一般固废，废渗透膜暂存于专有容器中，定期由厂家进行回收。 ⑥废UV灯管：医院使用的紫外线灯会产生少量废UV灯管，未对废UV灯管进行计算，本次环评补充计算。根据医院提供的资料，现有工程废UV灯管年产生量为1根/年，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于HW29其他废物，废物代码为900-023-29，于现有医疗废物暂存间（10m2）暂存，委托怀化市天源环保科技有限公司回收。 ⑦一次性输液瓶（袋）：根据卫生部卫生办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（[2005]292号）文件和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅（湘卫函 [2017]429 号）《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃或一次性塑料输液瓶（袋），盛装化疗药物的输液瓶（袋）除外，为可回收废物，因此，医院一次性输液瓶（袋）可作为一般工业固体废物。原环评中未将一次性输液瓶（袋）与医疗废物分开，本次环评补充说明计算。根据医院提供的资料，现有工程一次性输液瓶（袋）产生量为58kg/a，袋装分类收集由回收公司统一回收资源化综合利用。 ⑧废包装袋：现有工程废包装物主要为用于药品包装的纸箱、塑料袋，为可回收废物，原环评未对废包装袋进行计算，本次环评补充计算。根据医院提供的资料，现有工程废包装袋产生量为2t/a，分类收集后由回收公司统一回收资源化综合利用。 ⑨餐厨垃圾：原环评未计算食堂餐厨垃圾产生量，本次环评补充计算，按照0.5kg/人·天计，现有工程食堂就餐人数约145人，则新增餐厨垃圾约为26.46t/a，交由专业公司回收处理。 （5）自查情况 现有工程项目已于2023年7月完成自主验收，经核查，现有工程未存在主要环境问题。经现场调查，项目区域主要为居民住宅区及耕地、林地等，项目周边500m范围内无大型重污染工业企业，无涉危涉爆储存场所及企业，外环境对本项目无不良影响和制约因素。 （6）环保事故及投诉情况 本项目投产至今尚未出现环保事故，且未收到环保投诉情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 - 空气环境质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。环境空气质量现状达标情况具体见下： 本项目引用怀化市生态环境局公布的2023年环境空气质量年报中的数据中关于洪江市环境空气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5的2023年年平均浓度的数据。监测数据及达标情况详见表3-1： 表3-1 2023年洪江市环境空气质量评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率％; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. CO; 年95PER浓度; 0.9; 4(mg/m3); 22.5; 达标. O3; 年90PER浓度; 102; 160; 63.75; 达标. 注：O3浓度为8小时平均值。 从表中数据可知，2023年洪江市环境空气常规6项指标，PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数、PM2.5年均值，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，说明项目所在区域环境质量达标。 - 其他污染物环境质量现状 为了解该项目所在区域环境空气质量状况，本次评价引用本医院验收监测报告数据，洪江同新精神病医院委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年6月2日至3日在项目所在地上下方向处进行了环境空气质量现场监测。 监测因子：H2S、NH3、臭气浓度 监测时间和频次：每天监测3次，监测2天 监测方法：按国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)6.2节等规定的分析方法中的有关规定进行。 表3-2 大气环境质量现状监测布点信息表 监测点名称; 监测因子和监测时段. 厂界外上风向10m处设参照点G1，下风向10m处设监控点G2、G3; 氨、硫化氢监测小时值、臭气浓度监测一次值。. 检测结果如下： 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3. 2023.06.02; 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 10. ＜10; ＜10; ＜10. ＜10; ＜10; ＜10. 氨; 0.07; 0.15; 0.16; 1.0. 0.08; 0.16; 0.19. 0.07; 0.06; 0.17. 硫化氢; 0.007; 0.016; 0.017; 0.03. 0.006; 0.016; 0.017. 0.007; 0.017; 0.016. 2023.06.03; 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 10. ＜10; ＜10; ＜10. ＜10; ＜10; ＜10. 氨; 0.06; 0.17; 0.17; 1.0. 0.08; 0.15; 0.17. 0.07; 0.15; 0.18. 硫化氢; 0.006; 0.016; 0.016; 0.03. 0.007; 0.017; 0.017. 0.006; 0.016; 0.017. 由上表监测结果可知，NH3、H2S符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 - 地表水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定：2.地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据怀化市生态环境局发布的《2023年怀化市水环境质量年报》可知，全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其他市州。本年度全市地表水水质总体为优，49个考核断面中1个断面符合I类水质，48个断面符合Ⅱ类水质，I~Ⅲ类水质比例为100%。 本项目纳污水体为西面新田溪，为了解其水环境质量现状，本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年5月10日-12日对项目所在区域地表水进行监测。具体监测情况如下。 表3-4 地表水环境现状监测断面 断面编号; 监测断面位置; 监测项目; 评价标准. W1; 项目污水排入溪沟汇入新田溪北支流汇入口处上游约200m处断面; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油、总余氯、阴离子表面活性剂。; GB3838-2002中Ⅲ类标准. W2; 项目污水排入溪沟汇入新田溪北支流汇入口处下游约200m处断面. 检测结果如下： 表3-5 地表水环境现状监测断面 检测项目; 检测结果; 标准限值; 计量单位; 超标率; 超标倍数. W1项目污水排入溪沟汇入新田溪北支流汇入口处上游约200m处断面; W2项目污水排入溪沟汇入新田溪北支流汇入口处下游约200m处断面. 5月10日; 5月11日; 5月12日; 5月10日; 5月11日; 5月12日. pH值; 7.8; 7.4; 7.6; 7.8; 7.5; 7.7; 6-9; 无量纲; 0; 0. 悬浮物; 18; 13; 19; 15; 14; 17; /; mg/L; /; /. 化学需氧量; 7; 9; 10; 6; 8; 12; 20; mg/L; 0; 0. 五日生化需氧量; 1.2; 1.6; 1.6; 1.7; 2.0; 2.5; 4; mg/L; 0; 0. 氨氮; 0.096; 0.178; 0.124; 0.144; 0.124; 0.147; 1.0; mg/L; 0; 0. 动植物油; ND; ND; ND; ND; ND; ND; /; mg/L; /; /. 总余氯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; /; mg/L; /; /. 阴离子表面活 性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2; mg/L; 0; 0. 粪大肠菌群; 70; 80; 130; 110; 110; 90; 10000; MPN/L; 0; 0. 根据上表数据可知，项目地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 - 声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内存在居民区。为了解项目地周边声环境质量现状，本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年5月10日连续1天的监测，数据如下。 （1）监测布点：监测点布置为N1厂界东侧外1m处、N2厂界南侧外1m处N3厂界西侧外1m处、N4厂界北侧外1m处、N5项目地场界西南侧15m处居民点、N6项目地场界东南侧25m处居民点。 （2）监测时段及频次：2024年5月10日，监测时段为昼间6：00至22：00之间的时段，连续监测1天，分别测定其等效（A）声级。 （3）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，执行2类标准。 表3-6 现状噪音监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 检测结果（Leq：dB（A））; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标. N1厂界东侧外1m处; 5月10日; 56; 46; 60; 50; 达标. N2厂界南侧外1m处; 48; 44; 60; 50; 达标. N3厂界西侧外1m处; 53; 44; 60; 50; 达标. N4厂界北侧外1m处; 47; 47; 60; 50; 达标. N5项目地场界西南侧15m处居民点; 49; 44; 60; 50; 达标. N6项目地场界东南侧25m处居民点; 46; 44; 60; 50; 达标. 由上表监测数据可知，项目厂界N1-N4环境噪声昼、夜间监测值未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，西南侧居民点N5、东南侧居民点N6噪声昼、夜间监测值未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，说明本项目用地所处的区域声环境现状较好。 - 生态环境 本项目为扩建项目，在现有院区内建设，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。 - 电磁辐射 本项目为扩建项目，不涉及辐射环评，且本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。 医院不涉及辐射设备，此次环评不包含辐射环评，因此本报告表不作评价。 - 地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水原则上无需开展现状调查。 - 土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），土壤原则上无需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境：500m内大气环境保护目标有居民居住区。厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。大气环境保护目标具体见下表。 2、声环境：厂界外50m范围内有居民小区，确保区域声环境质量不因本项目而降级，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。声环境保护目标具体见下表。 3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-7 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位及距离; 规模; 坐标; 保护对象; 环境功能. 大气环境; 西南面宿舍; 西南面，25m; 约20人; 110.153066089,27.287938264; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 林科所家属楼及宿舍; 东南面，25m; /; 110.153792967,27.287607011; 行政办公人员. 西南门居民点; 西南面，63m; 散户，9户; 110.152844807,27.287712959; 居民. 西北面居民点; 西北面，251m; 散户，5户; 110.150784870,27.289811787; 居民. 东北面居民点; 东北面，287m; 散户，7户; 110.156749197,27.291088533; 居民. 声环境; 西南面宿舍; 西南面，25m; 约20人; 110.153066089,27.287938264; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 林科所家属楼及宿舍; 东南面，25m; /; 110.153792967,27.287607011; 事业单位. 水环境; 新田溪; 西面，200m; /; 110.149050183,27.285511442; 农业灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 安江镇沅水饮用水源保护区; 西面，1100m（位于新田溪汇入沅江汇入口下游）; /; 110.124599166,27.290446707; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类. 沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区; 西面，1100m （位于新田溪汇入沅江汇入口下游）; /; 110.124599166,27.290446707; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 注：项目与沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区及安江镇沅水饮用水源保护区位置关系见附图8、医院污水外排走向见附图5。 医院污水综合污水排放口距离沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区及安江镇沅水饮用水源保护区水路记录约5700m。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 本项目运营期医院废水经污水处理站处理达标后排入新田溪，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准。 表3-8 医疗机构水污染物排放标准 控制项目; 排放标准; 来源. pH（无量纲）; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值. 粪大肠菌群（MPN/L）; 500. 肠道致病菌; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出. COD浓度（mg/L）; 60. BOD5浓度（mg/L）; 20. SS浓度（mg/L）; 20. 动植物油（mg/L）; 5. 石油类（mg/L）; 5. 总氰化物（mg/L）; 0.5. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 5. 挥发酚（mg/L）; 0.5. 总余氯1），2）（mg/L）; 0.5. NH3-N（mg/L）; 15. 色度（稀释倍数）; 30. 备注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求；排放标准：消毒接触池接触时间 ≥1h，接触池出口总余氯 3-10mg/L；2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. - 废气 运营期，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准；污水处理站排出的恶臭气体无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 表3-9 饮食业油烟排放标准表 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 表3-10 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值表 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 1; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. - 噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表 3-11。 表3-11 工业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. - 固体废物 栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，按危险废物进行处理和处置，污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表4标准；医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）和《医疗废物集中处置技术规范》（试行）等相关要求。一般固体废物贮存执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 表3-12 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率. 综合医疗机构 和其它医疗机构; ≤100; /; /; /; ＞95%. |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。 项目全院废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后排入新田溪。 本项目废水中COD、氨氮属于《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）中需要实施总量控制的污染物，本项目属于非工业项目，为生活污染源（根据“十四五”环境统计业务系统技术培训-生活污染源统计，医院属于生活源），项目属于社会服务类性质，因此无需申请总量指标。 表3-12 扩建项目污染物总量控制值 因子; 废水量（t/a）; 水污染物（t/a）. COD; NH3-N. 医院污水总排放口排放量; 6524.82; 0.391; 0.098. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次仅污水处理设施施工期间的环境影响做简要分析。 1.施工扬尘 本项目施工期产生的扬尘主要为现场散料堆放、建筑材料现场搬运、砖石砌筑时砂浆搅拌等。 本项目施工期按严格要求对工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、出入车辆清洗等相关要求。本次仅污水处理设施进行提升改造，所用建筑材料较少，且为短期施工，因此不会对大气环境造成明显污染影响。 2.施工污水 本项目施工期间产生的污水主要为施工人员在现场产生的生活污水；施工人员生活污水经依托现有化粪池处理，因此不会对环境产生较大影响。 3.施工噪声 施工期无推土机、吊车等大型设备，噪声主要为焊接等施工机械产生的噪声。噪声源强为60-70dB（A）。建设单位应合理安排施工，通过建筑阻隔可以减弱对外界的传播强度，因此项目施工期噪声对外环境影响不大，随着施工期结束，影响随之消失。 4.固体废物 固体废物主要为建筑垃圾、员工生活垃圾，建筑垃圾应由一般固废集中中心处理；生活垃圾依托现有垃圾收集点收集，由当地环卫部门统一收集转运处理； |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水 1.1废水污染源分析 医院已采用雨污分流制，雨水通过医院内的沟渠直接排入污水排放口排放；扩建项目产生的污水主要为医疗污水、生活污水。 （1）医疗废水 本项目运营期产生的医疗废水主要来自医院病房、门诊、检验、洗衣房、纯水制备等，其医院使用试剂不含氰、含汞、含铬等重金属，不设放射科、传染病房、感染科，无洗印废水、传染病房废水、感染性废水产生；医疗废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。根据前文表2-4可知，扩建项目医疗污水排放量3.117m³/d（1137.42m³/a）。 医疗废水污染物浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）污染物与污染负荷，医院污水设计水质可参考“表1医院污水水质指标参考数据”的经验数据，医疗机构废水中各污染物浓度具体见下表。 表4-1 医院污水水质指标的参考数据（单位：mg/L） 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 本次评价采用废水中各污染物浓度取上表中参考数据的最不利情况（最大值）COD300mg/L、BOD5 150mg/L、SS120mg/L、NH3-N 50mg/L、粪大肠杆菌3.0×108个/L。 （2）生活污水 生活污水主要来自医护人员办公的生活污水、食堂废水，根据前文表2-4，生活污水排放量为14.76m³/d，5387.4m³/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总余氯L、LAS、粪大肠菌群、石油类等，参考现有工程验收监测数据，生活污水污染物浓度为pH 7.45、COD 228.7mg/L、BOD5 81.95mg/L、SS 151mg/L、NH3-N 23mg/L、动植物油60mg/L、总余氯0.10mg/L、LAS 8.65mg/L、粪大肠菌群1.22×103个/L、石油类0.19mg/L。 综上所述，扩建项目医疗废物、生活污水排放总量6524.82m³/a，项目生活污水与医疗废水混合产生浓度参考现有工程验收监测数据为：pH 7.20、COD 54mg/L、BOD5 18mg/L、SS 17mg/L、NH3-N 3.53mg/L、动植物油5mg/L、总余氯0.45mg/L、LAS 3.10mg/L、粪大肠菌群500个/L、石油类0.13mg/L。扩建项目医院综合污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后，直接排入新田溪。本项目运营期废水污染物产生及排放具体如下表所示： - 表4-2 扩建项目加权后各污染因子浓度及产排量一览表 污水来源; 类别; 废水污染物状况. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总余氯; LAS; 粪大肠菌群; 石油类. 混合废水 （处理前）6524.82 t/a; 产生浓度（mg/L）; 7.45; 228.7; 81.95; 151; 23; 60; 0.10; 8.65; 1.22×103个/L; 0.19. 产生量（t/a）; /; 1.492; 0.535; 0.985; 0.150; 0.391; 0.001; 0.056; 7.96×106个/年; 0.001. 院内污水处理站处理后 6524.82 t/a; 排放浓度（mg/L）; 7.20; 60; 20; 20; 15; 5; 0.5; 5; 500 个/L; 5. 排放量（t/a）; /; 0.391; 0.130; 0.130; 0.098; 0.033; 0.003; 0.033; 3.3× 109个/年; 0.033. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准; 6-9; 60; 20; 20; 15; 5; 0.5; 5; 500 个/L; 5. 注：现有工程验收监测报告（报告编号HNCX23B05167）中动植物油类进口浓度低于检出限0.06mg/L，因此本次环评中动植物油进口浓度参考原环评浓度数据。 1.2项目废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 1; 综合废水; 动植物油、粪大肠菌群数、COD、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总余氯; 新田溪; 连续排放; TW001; 综合污水处理设施; “化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”; DW001; 是; 一般排放口. 表4-4 扩建项目废水污染物总排放信息表 序号; 排放编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 综合污水排放口; COD; 60; 0.391. BOD5; 20; 0.130. SS; 20; 0.130. NH3-N; 15; 0.098. 动植物油; 5; 0.033. LAS; 5; 0.033. 粪大肠菌群（个/L）; 500; 3.3×109个/L. 总余氯; 0.5; 0.003. 石油类; 5; 0.033. 1.3、医院污水处理站可行性分析： （1）容量分析 医院污水处理站改造后设计容量为100m3/d，院区现有污水排放量（已批复项目）约为14.151m3/d（5165.08m3/a），本次扩建项目污水排放量约为17.877m3/d（6524.82m3/a），扩建后全院污水排放量14.151+17.877=32.028m3/d<100m3/d，扩建后，污水处理能力能够满足本项目废水要求。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：“医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%确定”。扩建后，医院最大日用水量计算结果为40.053t/d，最大日排水量32.028m3/d，根据实际情况分析，本项目污水处理站设计规模为100t/d从设计规模上可行。 （2）处理工艺可行性 扩建后，医院污水处理站日处理能力为100t/d，采用“化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”处理工艺；正常运行，污水处理站详细处理工艺为：医院内污水由排水管经化粪池汇入污水处理站，通过设置化粪池（40m3）对医院污水进行预处理，调节水质水量和合理消纳粪便，利于后续处理，由污水泵提升进入污水处理设备，消毒脱氯后达标排放。沉渣、污泥经叠螺压泥机压滤（含水率低于80%）消毒（采用石灰消毒）后外运处置。 污水处理站平面图详见附图，工艺流程见下图： 图4-1 医院污水处理工艺流程图 污水处理站工艺简介： 化粪池：医院污水、生活污水汇入化粪池处理，三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管连接，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过 30 天以上的发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的日的，第 3 池粪液成为优质化肥。 格栅：经化粪池处理后的混合污水汇入调节池进行调节pH,调节池设置于调节池之前，主要用于拦截污水中较大的固体漂浮物和悬浮物，防止其在调节池中积聚沉淀和堵塞水泵及管道。 调节池：合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池，在调节池中均化水质水量，自行调节温度、浓度、pH值等，然后通过泵提升至水解池。 厌氧池：在厌氧环境中，嗜酸厌氧微生物和嗜碱厌氧微生物通过不同的代谢途径分解有机物。嗜酸厌氧微生物主要通过酸生成途径将有机物分解为酸、醇和氢气等低分子有机物，而嗜碱厌氧微生物则通过醇风化途径分解有机物，产生酸、气体和C含量较高的有机物。这些分解产物在后续的处理过程中成为其他有益微生物的碳源。在有机物分解的过程中，厌氧微生物通过发酵作用产生大量气体，其中主要包括甲烷、氢气和二氧化碳等。这些气体不仅可以用作能源，还能提供良好的混合条件，促进微生物的生长和代谢，增强有机物的分解能力;经过有机物分解和产气过程后，污水中的固体颗粒会逐渐沉降，并形成污泥。这些污泥富含有机物和厌氧微生物，可以继续用于其他环境中的处理过程。 生物接触氧化池：生物接触氧化池是废水处理的关键构筑物，池中安装生物填料，池底安装曝气装置，选用高效罗兹鼓风机进行充氧，用高效微孔曝气器布气。 二沉池：污水经调节池自流进入混凝池加入聚合氯化铝进行混凝；污水在沉淀池中进行泥水分离，上清液经溢流堰溢流进入消毒池。沉淀污泥经泵提升至污泥干化池，污泥干化消毒后滤液回流至调节池。 消毒池：对污水进行消毒，杀灭病菌，达标后排放。医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了比较后，本项目综合各消毒剂使用特点，废水处理选用次氯酸钠消毒剂，采用电解次氯酸钠发生器进行电解，由次氯酸钠生成ClO2。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，可进一步改善水质和除臭除味。 脱氯池：经消毒后进入脱氯池，添加脱氯剂（硫代硫酸钠）用以除去水中的氯气，减少对环境的危害。经脱氯后的废水直接排入新田溪。 格栅隔除的杂物集中于垃圾筐内，经过一段时间渗水且消毒后装入垃圾袋作为医疗废物处置；各污水池体底部的污泥定期请专人清掏，撒石灰进行消毒。 污泥沉淀池：沉池排除的剩余污泥经叠螺机压滤后排入污泥沉淀池暂存，撒石灰进行消毒，交由有资质单位处置，滤液回调节池。叠螺机工作原理：第一步浓度：当螺旋轴旋转时，螺旋轴外围的多个固定和活动叠片相对移动。在重力作用下，污水从相对移动的叠片间隙中过滤出来，实现快速浓缩。第二步脱水：浓缩污泥随着螺旋轴的旋转而向前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴节距逐渐减小，环间间隙也逐渐减小，螺旋腔体积不断缩小；在出口背压板的作用下，内部压力逐渐升高。由螺旋传动轴依次连续运转带动，污泥中的水分被挤压排出，滤饼的固体含量不断增加，最终实现污泥的连续脱水。 本项目废水水质较简单，不含重金属污染物因子，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求及本项目自身情况，建设单位采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的“二级强化处理+消毒工艺+脱氯工艺”（主要建设内容包括“格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”），评价要求项目医院污水在经次氯酸钠消毒时需保证其接触停留时间大于1h，以确保消毒效果，保证污水出水总余氯在3~10mg/L，项目污水处理站排口水质排放达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，对于医疗废水进入海域、江、河、湖库等水体的，采用二级强化处理/深度处理+消毒工艺等即为可行性技术，因此本项目废水采用的“格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”处理工艺为可行技术。 本项目医院废水直接外排周边水体，改造后采用的处理工艺是“化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”处理工艺，该废水处理工艺处理废水效果好，经处理后各污染因子达标排放，对水体环境影响较小。 综上所述，扩建后，医院污水处理工艺是可行的。 1.4废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的自行监测要求，项目运营期废水自行监测计划具体如下表所示。 表4-5 废水监测点位、因子及最低监测频次 监测点位; 检测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 1次/周. 沙门氏菌、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、色度、氨氮; 1次/季度. 志贺氏菌、肠道病毒; 1次/半年. 粪大肠菌群数; 1次/月. 接触池出口; 总余氯; 12小时. 注：采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监测。. 1.5排污口设置可行性分析 根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行），“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。 根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（新田溪）水环境特点，本项目尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。选择排污口下游所在水功能区农业灌溉用水区为论证范围。根据现场调查，评价范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。 医院已建成运行多年，企业废水已外排多年，根据对现状监测对受纳水体的现状监测可知（详见第三章现状监测数据），受纳水体新田溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，因此可见新田溪有一定环境容量，可满足本项目达标废水排放的需求，不会改变新田溪环境功能等级。 （A）本项目污水主要为医疗、生活废水，扩建后，废水排放量为32.028m3/d（11689.9m3/d），医院排污量小，不会影响新田溪行洪排涝。 （B）根据建设单位提供资料，本工程污水处理经排污专管排往新田溪，水质按下列设计条件确定： ①排污口河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 ②污水处理工程处理出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。通过其入河排污口排入新田溪，入河排污口符合达标排放的要求。 （C）现安江镇污水处理厂纳污管网未铺设医院附近，医院污水未能进入污水管网，故医疗废水经处理后直接排放新田溪，后期如安江镇污水处理厂纳污管网铺设至医院附近，要求本医院废水经院区污水处理厂处理完成后需纳入乡镇污水处理厂处理。 1.6水环境影响分析结论 本项目产生的综合废水经院区内污水处理站处理后能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准，废水直排排入新田溪，根据对新田溪现状监测结果可知，企业外排多年新田溪水质仍然能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III标准要求，因此项目运营期产生的废水对所在区域地表水环境影响较小。 - 大气环境影响和保护措施 2.1废气污染源强分析 本项目运行期间的大气污染物主要为污水处理站产生的恶臭气体、医疗废物暂存间恶臭和食堂油烟，具体分析如下。 1）污水处理站恶臭气体 本项目对污水处理站改造后，设置一个处理水量为100t/d的污水处理站，采用“化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池”处理工艺对医疗废水进行处理，消毒投加设备2台（一用一备）。污水处理站在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体。 项目污水处理站排放的恶臭气体与水流速、温度、所含污染物的浓度、天气状况等因素有关，排放的恶臭一般具有浓度低、排气量大、臭气物质的种类多等特点。本项目污水处理工程规模较小，根据水平衡可知，扩建项目医院污水进入自建污水处理站处理最大废水量为17.877m3/d（6524.82m3/a）。 根据相关类似处理设施的类比，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目废水中BOD5去除量为1.118t/a（产生量为1.248t/a，排放量为0.130t/a），计算得NH3和H2S产生量分别为3.466kg/a和0.134kg/a，产生量极少。污水处理站为密闭地埋式设备，经定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，并加强周边绿化，削减效率约为60%，废气排放量约为NH3：1.386kg/a：H2S：0.054kg/a，经大气扩散后对周边环境影响较小。 2）医疗废物暂存间恶臭气体 项目运营期医疗废物在储存过程中如不及时清运，会产生恶臭气体，建设单位通过每天对污物间进行消毒处理、及时清运医疗废物、医疗废物暂存间封闭建设等措施，能够有效抑制恶臭扩散，阻止恶臭气体排放。经采取上述措施后，其恶臭气体的产生量较小，对周围环境影响较小，因此本次评价仅定性分析其影响。 3）食堂油烟 医院设有食堂，使用电能和瓶装液化天然气为燃料，属于清洁能源，完全燃烧的产物是CO2和H2O,其排放对环境空气产生显著影响。医院食堂油烟采用油烟净化器净化处理后排放，实际风量为6000m³/h，设有2个灶头，平均每天烹调作业6小时；食堂用餐人数新增220人，食用油消耗系数为3.0kg/100人·d(三餐),食堂食用油消耗量为6.6kg/d,油烟产生率按2%计，日产生油烟0.132kg，油烟年产生量为48.18kg，油烟产生浓度为3.67mg/m³。油烟经油烟净化器净化处理后排放，油烟净化器的净化效率大于75%（按原环评处理效率）,年油烟排放量为12.05kg，油烟的排放浓度约为0.92mg/m³,符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中小型标准要求(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m³)。达标后的油烟由专用烟道送至房屋楼顶排放。 表4-6 扩建项目大气污染物排放汇总表 污染源; 污染物; 污染工序; 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 mg/m³; 处理措施; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度mg/m³; 排放方式. 污水处理站恶臭气体; NH3; 污水处理站; 3.466; 0.000396; /; 加盖密闭，地埋式污水站，定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，并加强周边绿化，处理效率60%; 1.386; 0.00016; /; 无组织. H2S; 0.134; 0.000015; /; 0.054; 0.000006; /. 食堂; 油烟; 灶头; 48.18; /; 3.67; 油烟净化器，处理效率75%; 12.05; /; 0.92; 有组织. 表4-7 扩建项目大气污染物年排放量总核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. 1; NH3; 1.386. 2; H2S; 0.054. 2.2废气监测要求 本项目依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中关于废气自行监测要求，结合本项目属于小型医院的实际情况，项目运营期废气监测点位、监测指标及最低监测频次按下表执行。 表4-8 大气污染源监测计划 序号; 监测点位; 排放形式; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 污水处理站周界; 无组织; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）. 2.3大气环境影响分析结论 结合本项目废气源强情况、污染物排放标准以及污染物治理措施可知： 恶臭：项目污水处理站为密闭地埋式设备，建设单位对产生恶臭定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，项目污水处理站周界恶臭可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求，对周围环境影响较小。 食堂油烟废气：食堂产生的油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行）》（GB18483-2001）的小型标准要求，对周边大气环境影响不大。 - 声环境影响分析 - 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于设备噪声，本项目所用设备均为项目现有，本次扩建不新增设备，现有设备噪声强度70~90dB（A）。医院对各主要产噪设备采用基础减振、墙体隔声等措施降低噪声影响，根据项目现有厂界噪声监测情况可知，本项目厂界东侧、南侧、北侧、西侧厂界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。敏感点声噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 噪声监测要求 通过参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，确定本项目运营期厂界噪声监测计划，具体如下表。 表4-9 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. - 声环境影响分析结论 综上所述，结合本项目运营期现状监测，四周厂界昼间、夜间噪声、敏感点噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。项目运行期间对区域声环境影响较小。 - 固体废物环境影响分析 - 固体废物产生情况及去向 本项目运营期产生的固体废弃物包括医疗废物（含检验废液）、一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥（含栅渣）、废包装物、废反渗透膜、餐厨垃圾、生活垃圾等。 - 危险废物（含检验废物） a.医疗废弃物：根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《医疗废物分类目录（2021年版）》，医疗废物可分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物五大类。扩建项目不设置手术室，无病理性废物产生，类比医院现有医疗废物产生量（180kg/a、0.493kg/d），则扩建项目医疗废物产生量约256kg/a（0.701kg/d），扩建后，医院医疗废物总产生量为436kg/a（1.194kg/d）。扩建项目医疗废物暂存于现有医疗废物暂存间（10m2），委托怀化市天源环保科技有限责任公司定期进行有效回收处置。 b.污水处理站污泥（含栅渣）：扩建项目运营期污水处理站污水处理过程中会产生污泥，产生量与污水处理量有关，根据类比，每处理一立方米水污泥产生量约为0.19kg，即0.19kg/m3，按照最大运行量分析计算，扩建项目年产生废水量6524.82m3，则污泥产生量约1.24t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的栅渣，化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的医院污泥应按危险废物处理处置要求。对照《国家危险废物名录》（2021年版），污泥属于危险废物（HW01，841-001-01），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，医院污泥应按危险废物处置要求，污泥收集于污泥沉淀池，经叠螺压泥机压滤后，浓缩脱水后应投加石灰或漂白粉进行消毒，然后暂存于医疗废物暂存间。污泥在清掏前应进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值，收集后暂存院区内医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。经建设单位反馈污水处理站运行至今未清理过污水处理站污泥。 c.废UV灯管：医院使用的紫外线灯会产生少量废UV灯管，根据医院提供的资料，医院废UV灯管年产生量为2根/年，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于HW29其他废物，废物代码为900-023-29，依托现有医疗废物暂存间（10m2）暂存，委托有资质单位回收处置。 2）一般固体废物 a.一次性输液瓶（袋）：根据卫生部卫生办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（[2005]292号）文件和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅（湘卫函 [2017]429 号）《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃或一次性塑料输液瓶（袋），盛装化疗药物的输液瓶（袋）除外，为可回收废物。根据医院提供的资料，扩建项目产生量约为82kg/a，袋装分类收集由回收公司统一回收资源化综合利用。 b.废包装物：项目运营期产生的废包装物主要为用于药品包装的纸箱、塑料袋，为可回收废物，根据医院提供的资料，扩建项目产生量为3t/a，分类收集后由回收公司统一回收资源化综合利用。 c.废反渗透膜：根据建设单位提供资料，本项目纯水制备过程产生的废渗透膜，更换周期为2~3年，属于一般固废，类比医院现有废反渗透膜产生量，扩建项目废反渗透膜产生量总计约0.04t/a，定期由厂家进行回收。 d.餐厨垃圾：项目食堂餐厨垃圾按照0.5kg/人·天计，食堂新增就餐人数220人，则新增餐厨垃圾为40.15t/a，交由专业公司回收处理。 3）生活垃圾 生活垃圾主要为住院病生人、医院职工所产生。住院病人生活垃圾：本项目新增年住院1000人次，住院病人生活垃圾按1kg/人*d计算，则住院病人生活垃圾产生量为1t/a；门诊及医院职工生活垃圾：本项目新增年门诊人数1000人、新增职工86人，门诊及办公生活垃圾产生量按每人0.5kg/人*d计，门诊职垃圾年产生量为0.5t/a、医院办公生活垃圾产生量为15.7t/a。则本项目生活垃圾产生总量为17.2t/a，交由当地环卫部门统一清运处理。项目运营期应对生活垃圾做到日产日清，保证医院内无腐烂垃圾堆放。 表4-10 扩建项目固体废物产生情况汇总表（t/a） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 是否固废; 判断依据. 是; 否. 1; 医疗废物（含检验废物）; 医疗; 固态; 试剂; 0.256; √; /; 《固体废物鉴别标 准 通则》 （GB3433 0-2017）. 2; 污泥（含栅渣）; 废水处理; 固态; 腐质物、有机物; 1.24; √; /. 3; 废UV灯管; 紫外线灯; 固态; 汞; 2根/年; √; /. 3; 一次性输液瓶（袋）; 输液; 固态; 玻璃、塑料; 0.082; √; /. 4; 废包装袋; 药品包装; 固态; 纸箱、塑料; 3; √; /. 5; 废反渗透膜; 纯水设备; 固态; 有机物、悬浮物等; 0.04; √; /. 6; 餐厨垃圾; 食堂; 固态、液体; 腐质物; 40.15; √; /. 7; 生活垃圾; 职工、病人 生活; 固态; 果盘、废纸; 17.2; √; /. 表4-11 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 代码. 1; 医疗废物; 感染性废物; 危险废物; 依据《国家危险废物名录》 （2021年版）; In; HW01; 841-001-01. 损伤性废物; 危险废物; In; HW01; 841-002-01. 化学性废物; 危险废物; T/C/I/R; HW01; 841-004-01. 药物性废物; 危险废物; T; HW01; 841-005-01. 2; 污泥（含栅渣）; 危险废物; In; HW01; 841-001-01. 3; 废UV灯管; 危险废物; T; HW29; 900-023-29. 4; 一次性输液瓶（袋）; 一般固废; /; /; /. 5; 废包装物; 一般固废; /; /; /. 6; 废反渗透膜; 一般固废; /; /; /. 7; 餐厨垃圾; 一般固废; /; /; /. 8; 生活垃圾; 一般固废; /; /; /. 表4-12 扩建项目建成产生与处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 废物代号; 产生量（t/a）; 处置方式. 类别; 废物代码. 1; 医疗废物（含检验废物）; 医疗; HW01; 841-001-01; 0.256; 依托现有医疗废物暂存间暂存，委托有资质单位回收处置. 841-002-01. 841-004-01. 841-005-01. 2; 污泥（含栅渣）; 废水处理; HW49; 772-006-49; 1.24. 3; 废UV灯管; 紫外线灯; HW29; 900-023-29; 2根/年. 4; 一次性输液瓶（袋）; 输液; /; /; 0.082; 其他单位综合利用. 5; 废包装袋; 药品包装; /; /; 3; 外售其他单位综合利用. 6; 废反渗透膜; 纯水设备; /; /; 0.04; 定期由厂家进行回收. 7; 餐厨垃圾; 食堂; /; /; 40.15; 交由专业公司回收处理. 8; 生活垃圾; 职工、病人生活; /; /; 17.2; 环卫部门统一清运. - 环境管理要求 1）本环评对医疗固废的收集、暂存、运输及交接提出如下要求： ①医疗废物收集采取的措施：医疗废物必须按照《医疗废物分类名录》进行分类，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器类，其专用包装袋、容器应符合《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》规定。不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天；医疗废物暂时储存设备、设施，应当远离医疗区，并设置明显的警示标识和防渗漏，防蚊虫，防蟑螂，防盗以及预防儿童接触的安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ②危险废物暂存间：医院已设置1个10m2危险废物暂存间，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定对危险废物暂存间采取防漏防渗防风防雨等措施，并张贴标识标牌及管理制度，规范危废台账制度，产生的危险废物定期怀化市天源环保科技有限公司处理。 表4-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 ### 序号; ### 储存场所; ### 危废名称; ### 危废类别; ### 危废代码; ### 位置; ### 占地面积; ### 贮存方式; ### 贮存能力; ### 贮存周期. ### 1; ### 危险废物暂存间; 医疗废物（含检验废物）; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01; ### 大门西侧; ### 10m2; ### 桶装/袋装; ### 1t; ### 最长不超过1年. 污泥（含栅渣）; HW49; 772-006-49. 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 注：医院已设置1个10m2危险废物暂存间，最大存储能力1t，本项目危险废物产生量为医疗废物0.256t/a、污泥（含栅渣）1.24t/a、废UV灯管2根/a，现有工程医疗废物产生量为0.18t/a、污泥产生量为0.155t/a、废UV灯管1根/a，扩建后，医疗废物、污泥产生总量0.18t/a+0.256t/a=1.831t/a、废UV灯管3根/a，危险废物2天转运1次，因此现有1个10m2危险废物暂存间能够满足暂存需求。 ③医疗废物交接：医疗废物交接出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式二份，每月一张，由处置单位医疗废物运行人员和医院医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 2）一般固体废物暂存及处置要求 本项目一般工业固体废物中的未被污染的一次性输液瓶（袋）、废包装物集中收集后外售处理，暂时堆放于本项目地现有一般固体废物暂存间内；生活垃圾、餐厨垃圾收集暂存现有生活垃圾、餐厨垃圾收集点。一般固废暂存间已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求设置。已采取的具体如下： ①一般固废暂存间已采取防漏防风防雨等措施，防止雨水径流进入贮存场内，并张贴标识标牌及管理制度。 ②建设单位对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，禁止危险废物混入。 - 固体废物环境影响分析结论 综上，本项目运营期以“减量化、资源化、无害化”为原则，严格对固体废物进行分类收集、暂存和处置过程中严格按照相关要求执行，对运营期产生的固体废物采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对固废进行处理，项目运营期各类固体废物均得到妥善有效的处置或综合利用，不会对周围环境产生二次污染。 4、“三本账”核算 表4-12 医院扩建后全院“三本账”核算一览表 种类; 污染物名称; 现有工程排放量(t/a); 拟建项目排放量; 扩建后全厂排放量(t/a); 以新带老削减量(t/a); 工程前后排放增减量（t/a）. 产生量(t/a); 处理削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 污水量; 5165.08; 6524.82; 0; 6524.82; 11689.9; 0; +6524.82. COD; 0.310; 2.227; 1.836; 0.391; 0.701; 0; +0.391. BOD5; 0.103; 1.248; 1.118; 0.130; 0.233; 0; +0.130. NH3-N; 0.077; 0.245; 0.147; 0.098; 0.175; 0; +0.098. SS; 0.103; 1.753; 1.623; 0.130; 0.233; 0; +0.130. 动植物油; 0.026; 0.323; 0.29; 0.033; 0.059; 0; 0.033. 粪大肠菌群; 2.58×109个/年; 3.4×1014个/年; 3.9997×1014个/年; 3.3×109个/年; 5.88×109个/年; 0; +5.88×109个/年. 废气; NH3; 1.036kg/a; 3.466 kg/a; 2.08 kg/a; 1.386 kg/a; 2.422 kg/a; 0; +1.386 kg/a. H2S; 0.04kg/a; 0.134 kg/a; 0.08 kg/a; 0.054 kg/a; 0.094 kg/a; 0; +0.054 kg/a. 食堂油烟; 11.315 kg/a; 48.18 kg/a; 36.13 kg/a; 12.05 kg/a; 23.365 kg/a; 0; +12.05 kg/a. 固废; 一般固废; 一次性输液瓶（袋）; 0.058; 0.082; 0.082; 0; 0.14; 0; +0.082. 废反渗透膜; 0.04; 0.04; 0.04; 0; 0.08; 0; +0.08. 废包装袋; 2; 3; 3; 0; 5; 0; +3. 餐厨垃圾; 26.46; 40.15; 40.15; 0; 66.61; 0; +40.15. 危险废物; 废UV光管; 1根/年; 2根/年; 2根/年; 0; 3根/年; 0; +2根/年. 医疗废物; 0.18; 0.256; 0.256; 0; 0.436; 0; +0.256. 污泥; 0.155; 1.24; 1.24; 0; 1.395; +1.24. 生活垃圾; 13.815; 17.2; 17.2; 0; 31.015; 0; +17.2. - 地下水、土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（（2021 年版）》，本项目属“四十九、卫生84”中“108医院841”中属“其他”应编制环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则—土壤水环境》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于社会事业与服务业类中其他Ⅳ类。故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），扩建项目即属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录K中的“159、专科防治院（所、站）”的“其他”，即本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，故不开展地下水环境影响评价工作。 扩建项目废水处理依托院区化粪池、危险废物依托现有医疗废物暂存间储存。医院已对化粪池、医疗废物暂存间采取了重点防治措施。 改造的污水处理站系统防渗层需满足至少1m存粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒的要求。 医院应加强环保设备的检查维护，防止未处理废水、医疗废物泄漏污染土壤环境，因此，扩建项目对地下水、土壤环境影响较小。 - 环境风险分析评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 - 环境风险识别 1）风险物质识别 医疗废物为环境风险物质，建设单位反馈项目无备用电源及柴油发电机，没有柴油储罐。 2）运营过程风险识别 本项目主要分析工程在运行过程中，由于自然或人为的原因造成的环境风险事故。其风险因素归纳如下： ①医疗废水非正常排放，未经处理及消毒后，带病原性微生物的含菌医疗废水排入周边地表水体。 ②危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，医疗废物、废药物、药品、污泥等危险废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集等有效处理，或在贮存、运送过程中因管理不善而发生泄漏的话，很容易引起各种疾病的传播蔓延。 ③属人员活动密集区域，容易发生火灾风险事故。 - 风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-13 危险化学品重大危险源辨识表 序号; 化学品名称; 单元重大危险源临界量（t）; 最大储存量（t）; 是否重大危险源. 1; 乙醇; 500; 0.05; 否. 2; 医疗废物; 50; 0.08; 否. 3; 次氯酸钠; 5; 0.125; 否. 表4-14 涉风险物质Q值计算结果表 名称; 危险性类别; 储存量q; 临界量Q; q/Q. 乙醇; 突发环境事件风险物质; 0.05; 500; 0.0001. 医疗废物; 健康危险急性毒性物质; 0.08; 50; 0.0016. 次氯酸钠; 突发环境事件风险物质; 0.125; 5; 0.025. 合计; 0.0267. 综上所述，本项目Q值为0.0267，属于Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。简单分析内容详见下表： 表4-15 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 洪江同新精神病医院床位扩建项目. 建设地点; 洪江市安江镇两眼塘. 地理坐标; 东经110°5′28.755″，北纬27°10′18.436″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质有医疗废物、污泥、医院污水等，主要分布在医疗危废暂存间、污水处理站. 环境影响途径及危害后果; 1）水处理站事故排放 当污水处理站出现事故停运时导致直接外排大量超标废水进入新田溪，从而造成对外环境地表水水质的环境影响。 2）危险废物暂存 危险废物在暂存或转运中，由于管理疏忽，造成危险废物未能得到安全处置导致环境污染。 - 3）火灾爆炸风险 项目运营期来往人员复杂，管理难度较高，易发生火灾风险。对周围大气、地表水一定的破坏作用。. 风险防范措施要求; 1）针对医疗废水事故排放所产生的风险，风险防范措施如下： ①在废水处理过程中，一旦发现COD、NH3-N和余氯等浓度未能达到标准要求，应立即关闭三通电子阀门，将事故废水泵入事故应急池内（扩建后废水产生总量为32.028t/d，污水处理站能力为100t/d，应急池容积为68m3，应急池能够满足要求），废水导入应急池后立即组织环保管理人员对污水处理系统进行排查，查找事故原因，并必须在1-2日内进行处理，确保废水的稳定达标后排入外环境。 ②为保证废水的消毒效果，建设单位污水处理消毒设施设置两台（一用一备），当一台污水处理站消毒处理设施失效时，手动切换到另一台设备，确保消毒到位。 ③污水处理站应配备专门人员管理，定期巡视，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放。 通过以上措施，可有效防止建设项目废水的事故性排放。 2）危险废物的风险防范措施 ①医疗垃圾的分类收集过程 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，针对医院的特点，必须对危险废物及时有效严格地消毒。消毒可采取喷洒消毒液的方法。明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。 ②危险废物的贮存和运送危险废物必须在院区内医疗废物暂存间内暂存，不得露天存放医疗废物。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，每24小时应对医疗废物进行再次消毒。医疗废物应得到及时、有效的处理。 3）火灾的风险防范措施 ①制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 ②各楼层内设置干粉灭火器和泡沫灭火器，灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 ③建设独立的稳高压消防水管网，并在管道上按照规范要求配置消火栓。 ④火灾报警系统：采用电话报警，专人负责，发生火灾时，报警至项目的所有职工，房间内设置感烟、感温探测器及手动报警按钮等 4）修编应急预案并进行备案，依托已修建事故应急池（扩建后废水产生总量为32.028t/d，污水处理站能力为100t/d，应急池容积为68m3，应急池能够满足要求），发生事故时将事故废水引至事故应急池进行储存。. 项目相关信息及评价说明：洪江同新精神病医院位于洪江市安江镇两眼塘，涉及的风险物质为医疗废物等，风险评价等级为“简单评价”。. 因此，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度减少对环境可能造成的危害。 8、环保投资估算 扩建项目新增总投资51.96万元，其中环保投资43.5万元，环保投资占总投资的比例为83.7%。主要用于废水处理、隔声降噪、固废、风险等方面。扩建项目环保措施及投资估算见下表 表4-17 扩建项目环保措施及投资一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 预期治理效果; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 污水处理站为地埋式，加强厂区绿化; 达标排放; 0 （依托现有）. 2; 废水处理; 改造污水处理站（处理能力由现有20t/d改为100t/d，污水站处理能力增加80t/d，处理工艺由现有格栅池+化粪池+调节池+一体化设备处理（采用水解酸化+生物接触氧化+消毒（二氧化氯消毒）工艺）改为化粪池+格栅池+调节池+厌氧池+生物接触好氧池+二沉池+消毒池（次氯酸钠消毒）+脱氯池，包括污泥叠螺机、污泥沉淀池等），为地埋式，加强厂区绿化; 处理达标排放; 40. 3; 固废处理; 医疗储存间（10m2）、医疗废物垃圾桶; 委托有资质单位进行处置; 0（依托现有）. 一般固废贮存点; 专业单位回收处置; 0（依托现有）. 增加垃圾桶; 环卫部门清运，不外排; 0.5. 4; 噪声治理; 污水处理站隔声、基础减震等措施; 厂界噪声达标; 3. 5; 风险防范措施; 灭火器、消防栓等消防器材、修建应急事故池68m3，消毒设备一用一备; 风险防范; 0（依托现有）. 合计; /; /; 43.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭气体 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 地埋式，加强密闭性并定期喷洒除臭剂、消毒剂进行除臭，加强周边绿化，加强周边通风散气 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
|  | 医疗废物、生活垃圾暂存点恶臭气体 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 及时清运医疗废物、生活垃圾、定期消毒，同时加强自然通风或机械通风 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器净化处理后排放 | 执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准 |
| 地表水环境 | 综合废水（DW001） | pH、COD、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油、粪大肠杆菌、总余氯等 | 生活污水、一般废水（浓水）、医疗废水经化粪池预处理后排入污水处理站处理达标后排入新田溪 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2排放标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、绿化吸声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.本项目产生的医疗废物、污水处理站污泥（经叠螺机压滤后）等危险废物依托现有医疗废物暂存间（10㎡）暂存，交由资质的单位回收处理； 2.本项目产生生活垃圾委托环卫部门统一清运处理； 3.本项目产生一次性输液瓶（袋）、废包装袋收集后外售其他单位综合利用。废反渗透膜收集后定期由厂家进行回收；餐厨垃圾收集后交由专业公司回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.严格落实本次评价提出的风险防范措施、制定管理措施、编制应急预案，有效防范风险事故的发生，并需配备事故应急器材保证有效地事故应急，降低事故环境风险。 2.泄漏风险防范措施：泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防原料泄漏并发生次生灾害的主要措施为：①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强医疗废物贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下；②医疗废物暂存间采取地面防渗和配备泄漏物回收设备，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置。 3.火灾风险防范措施：医疗废物暂存间严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 4、污水消毒设备一备一用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度，本项目扩建后床位240张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录 》（2019年版），本项目属简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。 2.严格执行建设项目“三同时”制度，并按规定程序实施竣工环境保护自主验收，验收合格方可投入生产。 3.项目运营期要落实环境管理要求和自行监测计划，加强废水、废气、噪声、固废等污染的治理。 4、做好环保管理基础台账。 5、企业应根据《湖南省环境保护厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》的通知》(湘环发[2013]20号)有关要求，参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的有关内容，自行或者委托专业机构对医院《突发环境事件应急预案》进行修编，并送相关环保部门进行备案。 6、现安江镇污水处理厂纳污管网未铺设医院附近，医院污水未能进入污水管网，故医疗废水经处理后直接排放新田溪，后期如安江镇污水处理厂纳污管网铺设至医院附近，要求本医院废水经院区污水处理厂处理完成后需纳入乡镇污水处理厂处理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于洪江同新精神病医院内，不新增占地，选址可行；项目建设符合国家及地方产业政策要求，项目所在区域内环境质量良好。建设单位在严格遵守国家和地方的有关环保法规、严格落实本次评价提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度以及严格落实各项风险防范措施及应急预案制度的前提条件下，项目运营期产生的废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物能够得到有效合理处置，不会降低评价区域环境质量现状，对周边环境影响较小，环境风险处于可接受范围内。 因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 1.036kg/a | 0 | 0 | 1.386kg/a | 0 | 2.422kg/a | +1.386kg/a |
|  | 硫化氢 | 0.04kg/a | 0 | 0 | 0.054kg/a | 0 | 0.094kg/a | +0.054kg/a |
| 废水 | 废水量 | 5165.08t/a | 0 | 0 | 6524.82t/a | 0 | 11689.9t/a | +6524.82t/a |
|  | COD | 0.310t/a | 0 | 0 | 0.391t/a | 0 | 0.701t/a | +0.391t/a |
|  | BOD5 | 0.103t/a | 0 | 0 | 0.130t/a | 0 | 0.233t/a | +0.130t/a |
|  | 氨氮 | 0.077t/a | 0 | 0 | 0.098t/a | 0 | 0.175t/a | +0.098t/a |
|  | SS | 0.103t/a | 0 | 0 | 0.130t/a | 0 | 0.233t/a | +0.130t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一次性输液瓶（袋） | 0.058t/a | 0 | 0 | 0.082t/a | 0 | 0.14t/a | +0.082t/a |
|  | 废包装物 | 2t/a | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 5t/a | +3t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0.04t/a | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.08t/a | +0.04t/a |
|  | 餐厨垃圾 | 26.46t/a | 0 | 0 | 40.15t/a | 0 | 66.61t/a | +40.15t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0.180t/a | 0 | 0 | 0.256t/a | 0 | 0.436t/a | +0.256t/a |
|  | 污泥 | 0.155t/a | 0 | 0 | 1.24t/a | 0 | 1.395t/a | +1.24t/a |
| 生活垃圾 |  | 13.815t/a | 0 | 0 | 17.2t/a | 0 | 31.015t/a | +17.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①